Регламент работ по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок

| N п\п | Наименование работ | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка уровня масла в картере двигателя, при необходимости долив до нормы | ● |
| 2 | Замена масла и масляных фильтров | ● |
| 3 | Проверка нагревателя охлаждающей жидкости и его термостата | ● |
| 4 | Проверка количества охлаждающей жидкости- при необходимости доливка | ● |
| 5 | Проверка плотности охлаждающей жидкости, работоспособности термостата и парового клапана двигателя | ● |
| 6 | Замена охлаждающей жидкости |  |
| 7 | Визуальный осмотр воздушного фильтра, очистка корпуса и продувка фильтрующего элемента | ● |
| 8 | Проверка пропускной способности топливных фильтров тонкой очистки. При необходимости - замена |  |
| 9 | Проверка уровня топлива в топливном баке | ● |
| 10 | Слив отстоя из корпуса топливного фильтра-отстойника, деаэрация топливной системы | ● |
| 11 | Очистка сетчатого фильтра ручного подкачивающего топливного насоса- при необходимости |  |
| 12 | Проверка состояния электропроводки, очистка от окислов клемм и разъёмов электрооборудования двигателя | ● |
| 13 | Проверка состояния и работы стартера, внешнего зарядного устройства и зарядного генератора | ● |
| 14 | Проверка уровня электролита в АКБ, при необходимости долив дистиллированной воды до нормы (для обслуживаемых батарей) | ● |
| 15 | Проверка плотности электролита (для обслуживаемых батарей) | ● |
| 16 | Проверка уровня заряда АКБ (для необслуживаемых батарей) | ● |
| 17 | Очистка корпуса АКБ и их борнов (клемм), нейтрализация электролита | ● |
| 18 | Проверка датчиков: давления масла, температуры и уровня охлаждающей жидкости, уровня топлива в топливном баке, индуктивного датчика оборотов двигателя | ● |
| 19 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней зарядного генератора и вентилятора, проверка шумности работы подшипников. | ● |
| 20 | Проверка на утечку охлаждающей жидкости и моторного масла | ● |
| 21 | Проверка герметичности впускного тракта | ● |
| 22 | Проверка герметичности выпускного тракта | ● |
| 23 | Проверка функционирования отопления помещения ДГУ, освещения, вентиляции, приводов воздушных клапанов | ● |
| 24 | Проверка технического состояния и функционирования блока управления | ● |
| 25 | Общая очистка (мойка) силового генератора и двигателя ДГУ- при необходимости | ● |
| 26 | Проверка электрических цепей силового генератора | ● |
| 27 | Проверка крепления соединительной муфты двигатель - генератор | ● |
| 28 | Проверка эластичных опор дизель-генератора к раме | ● |
| 29 | Проверка состояния клапанных пружин и клапанных зазоров (при необходимости их регулировка) |  |
| 30 | Замена электрического нагревателя системы подогрева ДГУ- при необходимости |  |
| 31 | Замена дюритового шланга подогревателя системы охлаждения двигателя – при необходимости |  |
| 32 | Проверка состояния электрических соединений заземления ДГУ | ● |
| 33 | Контрольный запуск ДГУ в тестовом режиме на 15 минут. Контроль работоспособности блока управления ДГУ | ● |
| 34 | Контроль ведения эксплуатационного журнала ДГУ, времени наработки ДГУ, расхода топлива. Запись в эксплуатационном журнале ДГУ о проведении технического обслуживания | ● |