Уважаемые коллеги!

ЗАО «БеСТ» (в рамках процедуры запроса коммерческих предложений) просит предоставить Ваше коммерческое предложение на двухразовое годичное техническое обслуживание ИБП и аварийно-восстановительные работы, при необходимости, по заявке (материалы и комплектующие предоставляются Подрядчиком):

-  двух источников бесперебойного питания UPS Socomec Masterys 120kVA (г.Минск, ул. Гебелева, 7);

-  двух источников бесперебойного питания UPS Chloride 80net 100kVA (г.Минск, ул. Искалиева, 12/1).

Срок действия договора 01.01.2019-31.12.2019г.

Периодичность проведения технического обслуживания – 2 раза в год (июнь 2019 года, декабрь 2019 года).

**Перечень работ на обслуживание**:

1.            Проверка индикации ИБП.

2.            Анализ "очереди" событий и аварий, хранящихся в памяти ИБП.

3.            Перевод ИБП в режим работы "байпас".

4.            Визуальный осмотр блоков ИБП,  очистка блоков от  загрязнения.

5.            Контроль состояния электрических проводов и соединений.

6.            Визуальный осмотр силовых предохранителей, автоматических выключателей, клеммных колодок и шинопроводов.

7.            Очистка от пыли силовых предохранителей, автоматических выключателей, клеммных колодок и шинопроводов.

8.            Затяжка контактов силовых предохранителей, автоматических выключателей, клеммных колодок и шинопроводов.

9.            Контроль состояния и работоспособности охлаждающих вентиляторов.

10.          Замена при необходимости охлаждающих вентиляторов.

11.          Проверка и регулировка (при необходимости) работы модуля выпрямителя.

12.          Проверка и регулировка (при необходимости) работы модуля заряда аккумуляторов.

13.          Проверка и регулировка (при необходимости) работы модуля инвертора.

14.          Проверка работы модуля контроля и управления (Monitor board).

15.          Проверка и корректировка (при необходимости) внутренних установок и всех рабочих параметров ИБП.

16.          Проверка работоспособности системы внутренней диагностики ИБП.

17.          Проведение измерений значений электрических параметров ИБП и калибровка внутренних измерительных цепей (при необходимости).

18.          Визуальный осмотр аккумуляторов и силовых соединений на предмет отсутствия утечек электролита, вздутостей и окислившихся контактов (только Искалиева).

19.          Очистка АКБ и силовых соединений от пыли (только Искалиева).

20.          Затяжка ослабленных контактных соединений АКБ (только Искалиева);

21.          Измерение значений напряжения  каждого аккумулятора (только Искалиева).

23.          Включение ИБП и проверка всех режимов его работы.

24.          Перевод ИБП в нормальный режим работ.

25.          Составление заключения о рабочем состоянии  ИБП и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

26.          Обновление лицензионного ПО (при необходимости);

27.          Проверка срабатывания аварий на ОМС

**Требования к организации**:

1.            Опыт работы с вышеуказанными типами ИБП не менее 5 лет;

2.            Наличие подготовленного и обученного электротехнологического персонала;

3.            Наличие ремонтной и технической базы. Обеспечить наличие, в установленные настоящим договором сроки, запасных частей, необходимых для осуществления ремонтных работ в случае выявления необходимости таких работ.

4.            Выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работы в течение 2 (двух) рабочих дней, если работы/ремонт не связаны с заменой деталей, запасных частей или если детали, запасные части есть в наличии на складе, или в течение 1 (одного) месяца, если необходимые детали отсутствуют на складе, с момента отправки заявки.

5. Обеспечить круглосуточный режим приема заявок от Заказчика на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Контактное лицо по уточнению деталей – **Алексей Сильченко +375 (25) 909 04 11**.

Просьба выслать Ваше коммерческое предложение на адрес электронной почты tender@life.com.by с указанием **стоимости, сроков оплаты**  (наше предпочтение – оплата по факту выполнения работ в течение 30 дней с даты подписания Акта)  и **подтверждением  заявленных нами сроков выполнения** аварийно-восстановительных и ремонтных работ **в срок до** **14.00  21.11.2018**.

С уважением,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| life4g_logo_new | **Tender**[life.com.by](http://www.life.com.by/) |  |

**Направляя коммерческое предложение для участия в закупке потенциальный контрагент подтверждает, что ознакомлен с политикой "По борьбе со взяточничеством и коррупцией" группы компаний Turkcell, дочерним предприятием которой является ЗАО "БеСТ», принимает и соглашается с ее принципами.**

**Политика размещена на сайте** [**www.life.com.by**](http://www.life.com.by)